大涌镇智慧数字产业园答疑回复及澄清文件

一、答疑部分
1、宿舍东侧的消防车道是否在一期建设完成，如是，是否需将一期、二分期线做修改？
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答：在一期建设完成，一期、二期分期线在中标后对图纸进行优化，以优化后的图纸为准。


2、宿舍的±0标高，在建筑设计总说明为3.30，与总平面图中为3.75，应以哪个为准？
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答：宿舍的±0标高由设计单位确认，以优化后的图纸为准。


3、垫层做法图与说明不一致，以哪个为准？
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答：垫层做法为100mm厚，C20素混凝土。

4、基础梁底高于承台面做法中的填实混凝土强度等级建议同承台、梁板强度。
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答：填充混凝土强度等级同承台，采用C35等级。

5、基础平面图中的承台面标高 与 基础梁及结构地坪板平面图中的标高不一致。
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答：地坪标高应为1.300m。


6、结构设计总说明中，墙柱纵筋电渣压力焊做法需取消（市面上已基本淘汰），建议修改为d≥18采用机械连接，d≤16采用绑扎搭接。
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答：修改为d≥18采用机械连接，d≤16采用绑扎搭接。

7、厂房外墙为单层镀锌钢板，其墙梁具体规格尺寸要求、布置间距要求？
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答：详结构外墙檩条布置图。
8、结合广东地区当前市场行情光伏工程，该造工程价水平偏低。请招标人复核清单是否存在漏项。
答：本项目采用下浮率报价，未提供清单，不存在是否漏项的问题。

9、招文中未列明工程暂列金额，是否增加工程暂列金。
答：已增加，具体详见澄清部分。

10、招标人管理架构中中沄广域（广东）供应链有限公司中山分公司属于子公司，本项目的招标是否已获取贵司总公司的授权。

答：已获得总公司授权。



二、澄清部分
1、招标文件第2页、第一章招标公告中的“招标范围及规模”、“招标内容”、“最高投标限价”现澄清为：
	招标范围及规模
	本项目分两期建设，一期总建筑面积约为113305.00平方米。一期包含1#物流建筑，建筑面积74158.21平方米，建筑层数为2层，宿舍楼(配套综合楼)建筑面积17414.98平方米，建筑层数为13层，门卫室建筑面积162.18平方米，建筑层数为1层，地下车库，建筑面积1762.25平方米，地下一层；二期建设时序和建设规模待定。平台最大跨度25.4米，二层钢结构最大跨度24米。项目暂估预算价为297735987.90元，其中暂列金额为22901674.09元，暂列金额属于不可竞争费用‌，

具体金额以第三方预算单位出具的预算报告为准。

	招标内容
	工程建设内容包括：土建工程、绿化工程、安装工程及相关配套工程。具体以招标人提供的施工图纸范围为准。

	最高投标限价

（投标报价上限值）
	本项目采用下浮率报价，要求至少下浮6%作为控制价。投标下浮率等于或大于6%为有效报价。


2、招标文件第6页、第二章用户需求书中“一、项目说明”的第4小点，现澄清为：
项目概况：本项目分两期建设，一期总建筑面积约为113305.00平方米。一期包含1#物流建筑，建筑面积74158.21平方米，建筑层数为2层，宿舍楼(配套综合楼)建筑面积17414.98平方米，建筑层数为13层，门卫室建筑面积162.18平方米，建筑层数为1层，地下车库，建筑面积1762.25平方米，地下一层；二期建设时序和建设规模待定。平台最大跨度25.4米，二层钢结构最大跨度24米。工程建设内容包括：土建工程、绿化工程、安装工程及相关配套工程，具体以招标人提供的施工图纸范围为准。

注：原招标文件与本文件有不符之处，以本文件为准，本文件未涉及之处，仍以原招标文件为准。




招标人：中沄广域（广东）供应链有限公司中山分公司
招标代理机构：广东宏源项目管理有限公司
日期：2026年09月24日



